# ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ

## к КРУ на напряжение _10_ кВ

Объект:                  ПС 220кВ Погорелово_________________________

Количество           1 комплект, в том числе 3 выкатных элемента с ОПН для установки в существующем шкафу типа К-104М (см. принципиальную схему)

Срок поставки:  ___________________________________________________

Адрес объекта:     ___________________________________________________________

| № п/п | Технические требования (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагае-мое участником конкурса |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основные требования |  |  |
|  | Изготовитель | * |  |
|  | Заводской тип (марка) | * |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 10 |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12,0 |  |
|  | Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |  |
|  | Номинальный ток главных цепей шкафов, А | 1600 (630) |  |
|  | Номинальный ток сборных шин, А | 2000 |  |
|  | Требования к стойкости при сквозных токах короткого замыкания |  |  |
|  | Ток термической стойкости, кА | 20 |  |
|  | Ток электродинамической стойкости, кА | 50 |  |
|  | Время протекания тока КЗ, с – главные цепи – цепи заземления | 3 1 или 3 |  |
|  | Стойкость при внутренних дуговых КЗ в течение 1 с (локализационная стойкость), кА | 20 |  |
|  | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150–69 |  |  |
|  | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения | У3.1 |  |
|  | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, ( С | +40 |  |
|  | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, ( С | -25 |  |
|  | Толщина стенки гололеда, мм, не менее | 20 |  |
|  | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее | 15 |  |
|  | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее | 40 |  |
|  | Относительная влажность воздуха при температуре 25( С не более, % | 80 |  |
|  | Окружающая среда | Невзрывоопас-ная |  |
|  | Высота установки над уровнем моря, м, | до 1000 |  |
|  | Сейсмостойкость по шкале MSK–64, баллов | 6 |  |
|  | Требования к электрической прочности изоляции |  |  |
|  | Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3–96 | «б» |  |
|  | Испытательное напряжение полного грозового импульса цепей первичных соединений РУ, кВ : – относительно земли – между контактами | 75 85 |  |
|  | Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение промышленной частоты цепей первичных соединений РУ, кВ: – относительно земли – между контактами | 42 48 |  |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ, 7-е издание, см/кВ, не менее | 2.35 |  |
|  | Одноминутное переменное испытательное напряжение вторичных цепей, кВ, не менее | 2 |  |
|  | Сопротивление изоляции элементов из органических материалов, МОм, не менее | 1000 |  |
|  | Сопротивление изоляции вторичных цепей, МОм, не менее | 1 |  |
|  | Система заземления | с изолированной нейтралью |  |
|  | Вид изоляции главных цепей (воздушная, твердая, комбинированная) | воздушная |  |
|  | Наличие изоляции токоведущих шин главных цепей (да, нет) | * |  |
|  | Требования к конструкции ячеек |  |  |
|  | Номинальный ток элементов конструкции, А | 1600 |  |
|  | Наличие выкатных элементов (да, нет) | Да |  |
|  | Вид высоковольтных вводов (кабельные, шинные) | шинные |  |
|  | Вид линейных присоединений (кабельные, шинные) | кабельные |  |
|  | Количество линейных присоединений | в соответствии с однолинейной принципиальной схемой |  |
|  | Условия обслуживания (одностороннее, двустороннее) | двустороннее |  |
|  | Степень защиты оболочек шкафов КРУ по ГОСТ 14254–96, не менее | IP20 |  |
|  | Наличие теплоизоляции (да, нет) | нет |  |
|  | Схемы главных цепей | в соответствии с однолинейной принципиальной схемой |  |
|  | Вид управления | местное и дистанционное |  |
|  | Габаритные размеры ячейки высота не более, мм ширина не более, мм глубина не более, мм | * * * |  |
|  | Вес ячейки, кг, не более | * |  |
|  | Механическое исполнение по ГОСТ 17516.1 | М2 |  |
|  | Корпус металлический бронированный с разделенными отсеками с возможностью локализации внутренних повреждений | да |  |
|  | Стальные стенки корпуса и внутренних перегородок отсеков толщиной не менее 2 мм, с антикоррозионным покрытием | да |  |
|  | Покрытие элементов фасадной стороны | полимерное |  |
|  | Цвет покрытия | RAL…. |  |
|  | Расположение отсека сборных шин (верхнее, нижнее) | * |  |
|  | Наличие дверей отсека кабельного и выкатного элемента | * |  |
|  | Отсек выкатного элемента с отдельным доступом, с наличием фиксированных рабочего и контрольного положения выкатного элемента, с защитными шторками, с червячным механизмом выкатывания/вкатывания, с возможностью перемещения выкатного элемента из рабочего в контрольное положение при закрытой двери и возможностью местного аварийного отключения выключателя при закрытой двери, с возможностью взаимозаменяемости выкатных элементов КРУ одного типоисполнения | да |  |
|  | Отсек кабельного присоединения с отдельным доступом с фасадной (при одностороннем обслуживании) и с тыльной (при двухстороннем обслуживании) стороны, с подключением трехфазных кабелей с возможностью установки трансформаторов тока защиты от замыканий на землю | да |  |
|  | Токоведущие части (медные, алюминиевые) | * |  |
|  | Блокировки замками – механические и/или электромагнитные в соответствии с ПУЭ | да |  |
|  | Возможность оперирования высоковольтными выключателями при закрытой двери отсека выкатного элемента | да |  |
|  | Двери шкафов должны иметь запирающее устройство с ключом, общим для всех шкафов | да |  |
|  | Средства (нагреватели), обеспечивающие условия работы КРУ при низких температурах | да |  |
|  | Мнемосхема на фасадной панели КРУ | да |  |
|  | Стационарный указатель напряжения | да |  |
|  | КРУ должны быть оборудованы заземляющими ножами и иметь смотровые окна для визуального определения положения заземляющих ножей | да |  |
|  | Надписи | с помощью пленочных аппликаций |  |
|  | Комплектующая аппаратура должна соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ | Да |  |
|  | Усилие на рукоятке механизма перемещения выкатного элемента, Н, не более | 245 |  |
|  | Усилие на рукоятке ручного привода заземлителя, Н, не более | 245 |  |
|  | Винтовые соединения подвижных частей предохранены от самоотвинчивания | Да |  |
|  | Коммутационная аппаратура |  |  |
|  | Выключатель |  |  |
|  | Вид силового выключателя | вакуумный |  |
|  | Изготовитель | * |  |
|  | Заводской тип (марка) силового выключателя | * |  |
|  | Номинальный ток, А | 630 и 1600 (для АТ) |  |
|  | Номинальный ток отключения выключателя, кА. | 20 |  |
|  | Расчетное процентное содержание апериодической составляющей | * |  |
|  | Требования к коммутационной способности |  |  |
|  | Наибольший пик тока включения, кА, не менее | 50 |  |
|  | Начальное действующее значение периодической составляющей тока включения, кА, не менее | 20 |  |
|  | Нормированный ток отключения в условиях рассогласования фаз, кА, не менее | 5 |  |
|  | Ресурс по коммутационной стойкости (для каждого полюса), не менее: - количество операций «О» («В») при токе отключения (включения) равном 1,0 Iо.ном. - количество операций «О» («В») при токе отключения (включения) равном 0,6 Iо.ном. - количество операций «О» («В») при отключении номинального тока | 25(13) 43(22) 2500 |  |
|  | Исполнение силового выключателя (выкатной, на кассете) | выкатной |  |
|  | Расположение полюсов | фронтальное |  |
|  | Тип привода силового выключателя (электромагнитный, пружинный) | * |  |
|  | Привод выкатного элемента | моторный с возможностью ручного управления |  |
|  | Управление выключателем | местное и дистанционное |  |
|  | Управление выкатным элементом | местное и дистанционное |  |
|  | Напряжение питания двигателя завода пружин, В | Переменное 220 |  |
|  | Напряжение питания катушек управления (включения и отключения), В | Пост.220 |  |
|  | Ресурс выключателя по механической стойкости, циклов В – О, не менее | 25 000 |  |
|  | Ресурс по механической стойкости выкатного элемента, циклов В – О | * |  |
|  | Номинальное напряжение питания электропривода выкатного элемента, В | * |  |
|  | Номинальная мощность электродвигателя выкатного элемента | * |  |
|  | Разъединитель |  |  |
|  | Вид привода | моторный с возможностью ручного управления |  |
|  | Управление разъединителем | местное и дистанционное |  |
|  | Класс разъединителя по механической износостойкости | М2 |  |
|  | Ресурс по механической стойкости, циклов В – О | 10 000 |  |
|  | Номинальное напряжение питания электропривода, В | Переменное 220 |  |
|  | Номинальная мощность электродвигателя | * |  |
|  | Заземлитель | Заземлители с возможностью включения на полный ток КЗ |  |
|  | Управление заземлителем | местное и дистанционное |  |
|  | Вид привода | моторный с возможностью ручного управления |  |
|  | Номинальное напряжение питания электропривода, В | Переменное 220 |  |
|  | Номинальная мощность электродвигателя | * |  |
|  | Ресурс заземлителя по механической стойкости, циклов «В – tп – О – tп» , не менее | 1000 |  |
|  | Измерительная аппаратура |  |  |
|  | Трансформатор напряжения |  |  |
|  | Заводской тип (марка) ТН | * |  |
|  | Тип изоляции | литая |  |
|  | Исполнение | на выдвижном элементе с предохранителями |  |
|  | Возможность установки трансформаторов напряжения в кабельном отсеке на выкатном элементе (кассете) | да |  |
|  | Привод выкатного элемента | моторный с возможностью ручного управления |  |
|  | Управление выкатным элементом | местное и дистанционное |  |
|  | Ресурс по механической стойкости выкатного элемента, циклов В – О | * |  |
|  | Номинальное напряжение питания электропривода выкатного элемента, В | Переменное 220 |  |
|  | Номинальная мощность электродвигателя выкатного элемента | * |  |
|  | Количество вторичных обмоток | 3 для АТ 4 для шин |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 10/√3; 0,1/√3; 0,1/√3; 0,1/3 |  |
|  | Класс точности | 0,5/0,5/3 |  |
|  | Номинальная нагрузка обмоток, ВА | 30/30/150 |  |
|  | Наличие сертификата соответствия или декларации соответствия требованиям безопасности в системе ГОСТ Р и свидетельства об утверждении типа средств измерений | Обязательно на момент проведения конкурса |  |
|  | Наличие свидетельства о первичной поверке средств измерений | Да |  |
|  | Трансформатор тока |  |  |
|  | Заводской тип (марка) | * |  |
|  | Тип изоляции | литая |  |
|  | Исполнение | стационарное |  |
|  | Количество обмоток (3 – для отходящих фидеров, 4 – для вводных ячеек, 2- для СВ) | 3 – для отходящих фидеров, 4 – для вводных ячеек, 2–для СВ |  |
|  | Первичный ток, А | 300 – для отходящих фидеров, 2000 – для вводных ячеек, 1500 – для секционного выключателя |  |
|  | Вторичный ток, А | 5 |  |
|  | Класс точности | 0,5S/0,5/10Р для отходящих фидеров 0,5S/10Р/0,5/10Р для вводов 0,5/10Р для СВ |  |
|  | Номинальная нагрузка, ВА | 10/10/15 для отходящих фидеров 10/15/10/50 для вводов 10/15 для СВ |  |
|  | Наличие сертификата соответствия или декларации соответствия требованиям безопасности в системе ГОСТ Р и свидетельства об утверждении типа средств измерений | Обязательно на момент проведения конкурса |  |
|  | Наличие свидетельства о первичной поверке средств измерений | Да |  |
|  | Релейная защита и автоматика** |  |  |
|  | Тип аппаратуры релейной защиты и автоматики ячеек | Микропроцессорная с возможно-стью перепрог-раммирования |  |
|  | Функции защиты | В разделе РЗА |  |
|  | Схемы привязки РЗА | В соответствии с опросным листом, согласовываются дополнительно |  |
|  | Напряжение питания вторичных цепей оперативного тока, В | =220 |  |
|  | Схемы вторичных соединений | разрабатываются и согласовываются дополнительно |  |
|  | Расположение аппаратуры релейной защиты и автоматики | отсек релейной защиты ячеек |  |
|  | Требования по стойкости к воздействию дуги при внутреннем КЗ |  |  |
|  | Наличие датчиков дуговой защиты | да |  |
|  | Тип датчиков дуговой защиты | * |  |
|  | Количество датчиков, устанавливаемых в ячейках и на сборных шинах, шт | * |  |
|  | Наличие клапанов сброса давления во всех высоковольтных отсеках | да |  |
|  | Минимальный ток, при котором обеспечивается чувствительность дуговой защиты, А | 500 |  |
|  | Время воздействия дуги, с, более | 0,2 |  |
|  | Предел локализации дуги | отсек |  |
|  | Учет электроэнергии |  |  |
|  | Тип счетчика | электронный |  |
|  | Напряжение питания счетчика, В | =220В |  |
|  | Расположение счетчика | отсек релейной защиты ячеек |  |
|  | Схемы вспомогательных цепей должны иметь возможность подключения к устройствам телеуправления, телесигнализации, к локальной сети для связи с более высоким уровнем системы управления | да |  |
|  | Требования по надежности |  |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации с даты ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 3 |  |
|  | Срок службы до среднего (капитального) ремонта, лет, не менее | 15 |  |
|  | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
|  | Вероятность безотказной работы шкафов КРУ за наработку 40 000 часов, не менее | 0,985 |  |
|  | Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 20 лет с даты окончания гарантийного срока | да |  |
|  | Срок поставки запасных частей для оборудования не более 6 месяцев с момента подписания договора на их покупку | да |  |
|  | Требования по безопасности |  |  |
|  | Конструкция ячеек не должна противоречить действующим Правилам технической эксплуатации, Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок | да |  |
|  | Наличие сертификата соответствия или декларации о соответствии требованиям безопасности в системе ГОСТ Р | Обязательно на момент проведения конкурса |  |
|  | Значение сопротивления между доступными металлическими нетоковедущими частями КРУ, которые могут оказаться под напряжением, и местом подключения шкафа к контуру заземления, Ом, не более | 0,1 |  |
|  | КРУ должны быть оборудованы автоматически закрывающимися защитными шторками с петлями для запирания механическим съемным замком | да |  |
|  | Наличие документа или комплекта документов, подтверждающих качество изделия, его соответствие НТД, ГОСТ и требованиям ОАО «ФСК ЕЭС» | Да |  |
|  | Комплектность поставки и техническая документация |  |  |
|  | Комплект КРУ (шкафы, шины, составные части, ЗИП, принадлежности и монтажные материалы) | Да |  |
|  | Техническое описание комплектно на каждую единицу на русском языке в 3-х экземплярах | Да |  |
|  | Руководство по эксплуатации | Да |  |
|  | Паспорт | Да |  |
|  | Спецификация на заказ | Да |  |
|  | Принципиальные и монтажные электрические схемы главных и вспомогательных цепей | Да |  |
|  | Габаритно – установочные чертежи и схемы соединений | Да |  |
|  | Паспорта на комплектующие изделия | Да |  |
|  | Ведомость ЗИП | Да |  |
|  | Транспортная тележка для коммутационного аппарата | Да |  |
|  | Рычаг управления заземляющим разъединителем | Да |  |
|  | Ручка дверцы отсека коммутационного аппарата | Да |  |
|  | Ручка ручного взвода пружины механизма привода | Да |  |
|  | Ручка ручного перемещения выдвижного элемента | Да |  |
|  | Ключ блокировки дверцы отсека коммутационного аппарата | Да |  |
|  | Дополнительные предохранители трансформаторов напряжения 3 шт. | Да |  |
|  | Дополнительная документация | по требованию |  |
|  | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
|  | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 15543.1-89, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 (да, нет) | да |  |
|  | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | да |  |
|  | Условия транспортирования | * |  |
|  | Условия хранения, срок хранения выключателя в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |
|  | Приемка и шеф – монтажные работы |  |  |
|  | Участие представителей Заказчика в заводских приемо – сдаточных испытаниях включено в стоимость оборудования | да |  |
|  | Шеф–монтажные и пуско–наладочные работы включены в стоимость оборудования | да |  |
|  | Требования к сервисным центрам |  |  |
|  | Наличие помещения, склада запасных частей, ремонтной базы и разрешительной документации для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонта | Да |  |
|  | Наличие аккредитации сервисного центра и достаточного количества аттестованных производителем специалистов для осуществления ремонтов | Да |  |
|  | Организация обучения и периодическая аттестация персонала эксплуатирующей организации с выдачей сертификатов | Да |  |
|  | Наличие согласованного с эксплуатирующей организацией аварийного резерва запчастей | Да |  |
|  | Обязательные круглосуточные консультации по эксплуатации и ремонту оборудования специалистами сервисного центра по телефонам «горячей линии» | Да |  |
|  | Обеспечение срочного прибытия специалистов сервисного центра на объекты для выполнения ремонтов на месте в течение 72 часов | Да |  |

Примечание:

1. Параметры, отмеченные * должны быть представлены участником конкурса.

2. Во всем неоговоренном КРУ должны соответствовать требованиям ГОСТ 14693–90.

3. **  Привязку микропроцессорной системы защиты и управления осуществляет поставщик. Тип, функции защиты и схемы привязки необходимо согласовать с МЭС

4. Участник конкурса должен представить в составе конкурсного предложения (сразу после таблицы технических требований к КРУ) копии следующих документов:

- Сертификат соответствия (декларацию о соответствии) требованиям безопасности в системе ГОСТ Р (весь документ);

- Свидетельство об утверждении типа средств измерения (с описанием типа, с информацией о внесении СИ в Госреестр РФ);

- Документ или комплект документов, подтверждающих качество изделия, его соответствие НТД, ГОСТ и требованиям ОАО «ФСК ЕЭС»