## ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ

## к  элегазовым __баковым______выключателям  на напряжение ___220кВ

(колонковым, баковым)

Объект :       ПС 220кВ Погорелово__________________________________________________

Количество:           _1 (один) 3-х фазн.компл._________________________________________

(для  напряжения 110 и 220 кВ в трехполюсном исполнении – шт., для напряжения 220 кВ и выше в однополюсном исполнении – комплектов).

Срок поставки:        ________________________________________________________________

Адрес поставки:       ________________________________________________________________

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемое участником конкурса |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основные параметры |  |  |
|  | Изготовитель | * |  |
|  | Заводской тип (марка) | * |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 220 |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 252 |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
|  | Номинальный ток, А | 1000 |  |
|  | Номинальный ток отключения, кА, не менее | 20 |  |
|  | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150–69 |  |  |
|  | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150–69 | У1 |  |
|  | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, (С | +40 |  |
|  | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, (С | -45 |  |
|  | Толщина стенки гололеда, мм, не менее | 20 |  |
|  | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее | 15 |  |
|  | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее | 40 |  |
|  | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
|  | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK–64, не менее | 6 |  |
|  | Требования к электрической прочности изоляции по ГОСТ 1516.3 –96 (таблица Г.6), в т.ч.: |  |  |
|  | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ - относительно земли и между соседними полюсами - между контактами одного и того же полюса | 900 900 |  |
|  | Испытательное напряжение коммутационного импульса, кВ - относительно земли - между контактами одного и того же полюса | - - |  |
|  | Испытательное одноминутное переменное напряжение, кВ - относительно земли - между контактами одного и того же полюса | 440 440 |  |
|  | Напряжение промышленной частоты, выдерживаемое изоляцией выключателя относительно земли без избыточного давления элегаза в течение 1 часа, кВ, не менее | * |  |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции (по ГОСТ 9920–89 и ПУЭ 7-го издания), см/кВ, не менее | 2,0 |  |
|  | Требования к стойкости при сквозных токах КЗ |  |  |
|  | Ток термической стойкости, кА, не менее | 20 |  |
|  | Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |  |
|  | Наибольший пик тока электродинамической стойкости, кА, не менее | 50 |  |
|  | Требования к коммутационной способности |  |  |
|  | Наибольший пик тока включения, кА, не менее | 50 |  |
|  | Начальное действующее значение периодической составляющей тока включения, кА, не менее | 20 |  |
|  | Нормированные характеристики собственного ПВН в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52565–2006 (п.6.6.3) | да |  |
|  | Содержание апериодической составляющей, %, не менее | * |  |
|  | Нормированный ток отключения в условиях рассогласования фаз, кА, не менее (для напряжения 110 кВ и более) | 5 |  |
|  | Емкостной ток ненагруженных линий, отключаемый без повторных пробоев, А, не менее 1) | 125 |  |
|  | Допустимый ток отключения шунтирующего реактора, А 2) | - |  |
|  | Ресурс по коммутационной стойкости (для каждого полюса), не менее: - количество операций «О» («В») при токе отключения (включения) равном 1,0 Iо.ном. - количество операций «О» («В») при токе отключения (включения) равном 0,6 Iо.ном. - количество операций «О» («В») при отключении (включении) номинального тока | * * 5000(5000) |  |
|  | Нормированные коммутационные циклы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52565–2006 (п.6.6.1.5) | да |  |
|  | Возможность реализации коммутационного цикла 1а для работы при АПВ О – tбт – ВО – 20с – ВО (только для Uном ≤ 220 кВ) (да, нет) | да |  |
|  | Требования к механическим характеристикам |  |  |
|  | Бестоковая пауза при быстродействующем автоматическом повторном включении, с | 0,3 |  |
|  | Собственное время отключения, с, не более | * |  |
|  | Полное время отключения, с, не более | * |  |
|  | Собственное время включения, с, не более | * |  |
|  | Разновременность включения полюсов, с, не более | 0,005 |  |
|  | Разновременность отключения полюсов, с, не более | 0,0033 |  |
|  | Требования к конструкции |  |  |
|  | Конструктивное исполнение (баковый, колонковый) | баковый |  |
|  | Необходимость пополюсного управления (да, нет) | нет |  |
|  | Вид привода (пружинный, гидравлический) | пружинный |  |
|  | Энергия привода, кДж | * |  |
|  | Количество дугогасительных разрывов на полюс | 1 |  |
|  | Изоляционная и дугогасительная среда (SF6, SF6+N2, SF6 + CF4) | * |  |
|  | Избыточное давление элегаза или смеси при температуре +20(С, МПа | * |  |
|  | Расход на утечки от массы элегаза или смеси в год, %, не более | 0,5 |  |
|  | Металлические части, подвергающиеся воздействию климатических факторов внешней среды, должны иметь защитные покрытия с учетом условий эксплуатации и срока службы выключателя | да |  |
|  | Материал изоляторов вводов (фарфор, полимер) | фарфор |  |
|  | Цвет изоляторов вводов | белый |  |
|  | Допустимая величина механической нагрузки от тяжения проводов в горизонтальной плоскости, Н, не менее | 1250 |  |
|  | Габаритные размеры (длина / ширина / высота), м | */*/* |  |
|  | Масса выключателя с приводом, кг | * |  |
|  | Масса элегаза (смеси), кг | * |  |
|  | Технические характеристики привода |  |  |
|  | Номинальное напряжение цепей управления (постоянный ток), В | 220 |  |
|  | Диапазон изменения напряжения постоянного тока цепей управления, % от номинального значения, не менее: для цепей отключения для цепей включения | 70 – 110 85 – 105 |  |
|  | Ток в цепи управления привода полюса при номинальном напряжении, А, не более | 6 |  |
|  | Количество электромагнитов отключения, шт. | 2 |  |
|  | Количество электромагнитов включения, шт. | 1 |  |
|  | Напряжение срабатывания электромагнитов управления, В, не менее | 140 |  |
|  | Напряжение срабатывания реле, действие которых может привести к ложному срабатыванию коммутационных аппаратов (например, выходные реле защит, РКВ, РКО и т.д.), не менее В (для напряжения 110 кВ и более) | 140 (не менее 0.6 Uн) |  |
|  | Напряжение питания обогревателей (~ 400, 230), В | * |  |
|  | Номинальная мощность подогревательных устройств, Вт | * |  |
|  | Напряжение питания электродвигателей привода (~ 400, 230), В | * |  |
|  | Диапазон изменения напряжения цепи двигателя завода пружин, % от номинального значения | 85 – 110 |  |
|  | Ток, потребляемый электродвигателем привода (пусковой/установившийся), А, не более | */* |  |
|  | Требования к встроенным трансформаторам тока (для баковых выключателей) |  |  |
|  | Номинальный ток первичных обмоток, А | 2000-1000 |  |
|  | Номинальный ток вторичных обмоток, А | 1 или 5 |  |
|  | Количество вторичных обмоток на полюс, шт | 6 (0,2S/10Р/10Р и 10Р/10Р/0,2) |  |
|  | Обмотка для учета электроэнергии |  |  |
|  | Номинальная нагрузка, ВА | 10 |  |
|  | Класс точности | 0,2S |  |
|  | Обмотка для измерений |  |  |
|  | Номинальная нагрузка, ВА | 40 |  |
|  | Класс точности | 0,2 |  |
|  | Обмотки для защиты |  |  |
|  | Номинальная нагрузка каждой обмотки, ВА | 40 |  |
|  | Класс точности | 10Р |  |
|  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты, не менее | 30 |  |
|  | Коэффициент безопасности приборов обмоток для измерений и учета электроэнергии, не более | 5 |  |
|  | Защитные обмотки трансформаторов тока должны обеспечивать заданный классом точности предел погрешности в переходных режимах, включая цикл АПВ, в т.ч. и неуспешной АПВ «КЗ – отключение – пауза 1 с – включение (успешное и неуспешное на КЗ)» | да |  |
|  | Измерительные трансформаторы должны иметь сертификаты об утверждении типа средства измерений (с информацией о занесении СИ в Госреестр РФ) и иметь действующие свидетельства о поверке | Да |  |
|  | Требования по надежности |  |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации выключателя с даты ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 5 |  |
|  | Ресурс по механической стойкости, циклов B – tбт – О без тока в главной цепи, не менее | 10 000 |  |
|  | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | 15 |  |
|  | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
|  | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания выключателя изготовителем или авторизованным сервисным центром, руб/год | * |  |
|  | Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 20 лет с даты окончания гарантийного срока (да, нет) | да |  |
|  | Срок поставки запасных частей для оборудования не более 6 месяцев с момента подписания договора на их покупку (да, нет) | да |  |
|  | Требования по безопасности |  |  |
|  | Контактная площадка для подсоединения заземляющего проводника и заземляющий зажим (зажимы) (да, нет) | да |  |
|  | Знак заземления возле контактной площадки (да, нет) | да |  |
|  | Степень защиты оболочки шкафов приводов и шкафов управления, не менее | IP54 |  |
|  | Испытательное переменное напряжение электрической прочности изоляции вспомогательных цепей, кВ | 2 |  |
|  | Наличие сертификата соответствия (декларации о соответствии) требованиям безопасности в системе ГОСТ Р (да, нет) | Да, обязательно на момент проведения конкурса |  |
|  | Соответствие требованиям НТД |  |  |
|  | Наличие документа (комплекта документов), подтверждающего соответствие технических параметров оборудования требованиям государственных и отраслевых стандартов, технических требований (стандартов) ОАО «ФСК ЕЭС» | Да, обязательно на момент проведения Конкурса |  |
|  | Требования по экологии |  |  |
|  | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, не более мкВ | 2500 |  |
|  | Уровень шума, создаваемый выключателем при срабатывании, Дб, не более | * |  |
|  | Комплектность выключателя |  |  |
|  | Выключатель с приводами и опорными металлоконструкциями (размеры и конструкция согласовываются дополнительно) (да, нет) | Да |  |
|  | Агрегатный шкаф управления (да, нет) | Да |  |
|  | Элегаз (смесь) для первичной заправки (да, нет) | Да |  |
|  | Одиночный комплект ЗИП (перечень после таблицы) (да, нет) | Да |  |
|  | Комплект эксплуатационной документации на русском языке (количество экземпляров) | 3 |  |
|  | Приборы и сервисные устройства |  |  |
|  | Счетчики числа срабатываний выключателя (да, нет) | Да |  |
|  | Устройство учета коммутационного ресурса (да, нет) | да |  |
|  | Манометрический индикатор плотности элегаза с температурной компенсацией и блок–контактами для сигнализации о снижении давления и запрещения оперирования выключателем (да, нет) | Да |  |
|  | Устройство синхронной коммутации 3) (да, нет) | нет |  |
|  | Устройство подпитки элегазом (смесью) (да, нет) | Да |  |
|  | Устройство контроля работоспособности обогревателей баков выключателя по току потребления с функцией сигнализации при нарушении их работы (да, нет) (для баковых выключателей) | Да |  |
|  | Индикатор нарушения цепей подогрева шкафа управления (да, нет) | Да |  |
|  | Разъемы автономной герметизации элегаза (да, нет) | Да |  |
|  | Реле против «прыгания» (да, нет) | Да |  |
|  | Наличие предохранительных клапанов (мембран) для каждого полюса выключателя (да, нет) | да |  |
|  | Срок службы предохранительной мембраны, лет, не менее | 30 |  |
|  | Контактные зажимы выводов выключателя (да, нет) | да |  |
|  | Механический указатель включенного и отключенного положений (да, нет) | да |  |
|  | Число свободных вспомогательных нормально открытых (НО) блок–контактов | 12 |  |
|  | Число свободных вспомогательных нормально закрытых (НЗ) блок–контактов | 12 |  |
|  | Переключатель управления – местное/дистанционное (да, нет) | Да |  |
|  | Кнопки местного управления выключателем (да, нет) | Да |  |
|  | Съемное приспособление для ручного неоперативного включения (да, нет) | Да |  |
|  | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
|  | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ Р 52565–2006, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150–69 (да, нет) | Да |  |
|  | Условия транспортирования | * |  |
|  | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды (да, нет) | да |  |
|  | Выключатели должны транспортироваться при пониженном избыточном давлении элегаза 0,05 МПа (да, нет) | да |  |
|  | Условия хранения | * |  |
|  | Срок хранения выключателя в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, лет, не менее | * |  |
|  | Приемка и шеф – монтажные работы |  |  |
|  | Участие представителей Заказчика в заводских приемо – сдаточных испытаниях (в т.ч. проезд, проживание, страховка, плата за визы, суточные) включено в стоимость оборудования (да, нет) | да |  |
|  | Шеф–монтажные и пуско–наладочные работы с участием аттестованного заводом – изготовителем специалиста включены в стоимость оборудования (да, нет) | да |  |
|  | Требования к сервисным центрам производителя на территории РФ |  |  |
|  | Наличие помещения, склада запасных частей, ремонтной базы и разрешительной документации для осуществления гарантийного и послегарантийногообслуживания и ремонта (да, нет) | да |  |
|  | Наличие аккредитации сервисного центра и достаточного количества аттестованных предприятием – производителем специалистов для осуществления технического обслуживания и ремонта оборудования (да, нет) | да |  |
|  | Организация обучения и периодическая аттестация персонала эксплуатирующей организации с выдачей сертификатов (да, нет) | да |  |
|  | Наличие в «горячем резерве» запчастей для оперативного устранения дефектов оборудования (да, нет) | да |  |
|  | Наличие консультационного подразделения, работающего в режиме «on – line» (да, нет) | да |  |
|  | Обеспечение срочного прибытия специалистов сервисного центра с необходимым оборудованием, инструментами и запасными частями на объекты для выполнения ремонтов на месте в течение не более 72 часов с момента вызова (да, нет) | да |  |

1) – заполняется для выключателей предназначенных для работы в цепи линии;

2) и 3) – заполняется для реакторных выключателей;

Минимальный перечень индивидуального комплекта ЗИП:

- манометрический датчик плотности элегаза (циферблатный денсиметр) – 1шт.;

- разрывная мембрана в сборе – 1 шт.;

- вспомогательные блок–контакты для привода – 1 блок;

- катушка включения – 2 шт;

- катушка отключения – 2 шт;

- электропривод завода пружин – 1шт.;

- комплект запасных частей для агрегатного шкафа управления (клеммная колодка, нагревательные элементы, термостат, набор реле и автоматических выключателей и пр.) – 1 к-т;

- элегаз (или смесь) в количестве, достаточном для полной заправки одного полюса.

Примечания:

1. Параметры, отмеченные *, должны быть представлены участником конкурса.

2. Во всем неоговоренном выключатели должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52565–2006.

3. Участник конкурса должен представить в составе конкурсного предложения сразу после таблицы технических требований к выключателям копии следующих документов:

- Сертификат соответствия (декларацию о соответствии) требованиям безопасности в системе ГОСТ Р (весь документ);

- Сертификат об утверждении типа средств измерения встроенных трансформаторов тока для баковых выключателей (с информацией о внесении СИ в Госреестр РФ);

- Действующие ТУ, согласованные с ОАО «ФСК ЕЭС» (при наличии, весь документ);

- Документ (комплект документов), подтверждающий соответствие технических параметров оборудования требованиям нормативно – технической документации ОАО «ФСК ЕЭС» (документ или комплект полностью).

Перечень сигнализации выключателей необходимой для организации контроля и управления от АСУТП

| № | Тип сигнализации |
| --- | --- |
| 1 | Положение КА (включено/отключено) |
| 2 | Положение ключей выбора режима управления (местное/дистанционное) |
| 3 | Давление элегаза низко (для каждого бака) |
| 4 | Давление элегаза аварийно низко (для каждого бака) |
| 5 | Неисправность оперативного тока (для каждого отдельно запитанного соленоида) |
| 6 | Неисправность обогрева шкафа управления выключателя (нужны три контроля: 1. контроль состояния автоматов обогрева. 2. наличие напряжения питания обогрева. 3. дополнительный термостат.) |
| 7 | Неисправность обогрева привода (шкаф привода выключателя) (нужны три контроля: 1. контроль состояния автоматов обогрева. 2. наличие напряжения питания обогрева. 3. дополнительный термостат.) |