Таблица технических требований к токоограничивающему реактору на номинальное напряжение 10 кВ

| Оборудование: | Токоограничивающий реактор |
| --- | --- |
| Количество, шт: | 3 |
| Срок поставки, д/м/г: |  |
| Адрес объекта (ПС) / наименование ПС: | ПС 220кВ Погорелово |

| № п/п | Наименование параметра | Требование (значение параметра, Да/Нет) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основные технические характеристики: |  |  |
|  | Изготовитель: | * |  |
|  | Заводской тип (марка): | * |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10,5 |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  |
|  | Номинальное напряжение сети, кВ | 10 |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
|  | Номинальный ток, А | 1600 |  |
|  | Номинальное индуктивное сопротивление, Ом | 0,14 |  |
|  | Номинальное индуктивное сопротивление сдвоенных реакторов, Ом: | - |  |
|  | Ток термической стойкости не менее, кА | 20 |  |
|  | Ток электродинамической стойкости не менее, кА | 50 |  |
|  | Время протекания тока термической стойкости, с | 3,0 |  |
|  | Номинальные потери реактора, кВт | * |  |
|  | Вид охлаждения (естественное, принудительное) | естественное воздушное |  |
|  | Материал обмотки | * |  |
|  | Расположение фаз | горизонтальное |  |
|  | Удельные потери, кВт | * |  |
|  | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам: |  |  |
|  | Установка реактора | горизонтальная |  |
|  | Габаритные размеры, см | * |  |
|  | Масса реактора /транспортная, кг | */* |  |
|  | Угол между вводами реактора, ° | 1800 |  |
|  | Допуск для углов между вводами не должен превышать | ±100 |  |
|  | Ресурс реактора: не менее 100 КЗ при суммарной продолжительности не более 180с | да |  |
|  | Устройства для подъёма (наличие устройств для строповки) (да, нет) | да |  |
|  | Климатическое исполнение и стойкость к воздействующим климатическим факторам по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89: |  |  |
|  | Категория размещения и климатическое исполнение: | У1 |  |
|  | Температура окружающего воздуха, °С - верхняя рабочая - нижняя рабочая | +40 -45 |  |
|  | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK | 6 |  |
|  | Требования к изоляции: |  |  |
|  | Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96: | «а» |  |
|  | Испытательное напряжение полногогрозового импульса, кВ: - относительно земли и между фазами Испытательное одноминутное переменное напряжение, кВ: - относительно земли и между обмотками: - уровень изоляции «а»; - уровень изоляции «б» | 75 28 - - |  |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920-89, см/кВ, не менее | 2,35 |  |
|  | Требования по надежности: |  |  |
|  | Срок службы до среднего ремонта, лет | * |  |
|  | Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 20 лет с даты окончания Гарантийного срока (да, нет) | да |  |
|  | Срок службы, лет | 30 |  |
|  | Периодичность и объем технического обслуживания, не чаще | * |  |
|  | Срок поставки запасных частей для оборудования, с момента подписания договора на их покупку, не более 6 месяцев | да |  |
|  | Гарантии производителя: |  |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации с даты ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
|  | Комплектность: |  |  |
|  | Реактор токоограничивающий в комплекте по ГОСТ 14794-79 (да, нет) | да |  |
|  | Эксплуатационная документация (Технический паспорт, Протоколы испытаний, Руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке, кол-во экз. | 3 |  |
|  | Наличие контактных клемм для крепления аппаратных зажимов (размеры согласовываются дополнительно) | да |  |
|  | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
|  | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 18620, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ТУ 16-90 или по требованиям МЭК | да |  |
|  | Условия транспортирования | * |  |
|  | Растамаживание и доставка оборудования до места назначения | да |  |
|  | Датчик ускорений | да |  |
|  | Условия хранения, срок хранения, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП | * |  |
|  | Проверка комплектности при поставке, монтаж, включение под нагрузку с участием шеф-инженера фирмы-производителя (да, нет) | да |  |
|  | Требования по безопасности: |  |  |
|  | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности или декларации о соответствии требованиям безопасности в системе ГОСТ Р | ДА |  |
|  | Документальное подтверждение соответствия техническим требованиям Заказчика: |  |  |
|  | Документ (комплект документов), подтверждающий соответствие требованиям государственных стандартов, техническим требованиям (стандартам) ОАО «ФСК ЕЭС» | Да, на момент конкурса |  |
|  | Во всем, не оговоренном, реактор должен соответствовать требованиям ГОСТ 14794-79, СТО 569477007-29.180.04.165-2014, ГОСТ 1516.3 - 96 | ДА |  |
|  | Требования к сервисным центрам |  |  |
|  | Наличие помещения, склада запасных частей и ремонтной базы (приборы и соответствующие инструменты) для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонтов, сервисного обслуживания | ДА |  |
|  | Организация обучения и периодическая аттестация персонала эксплуатирующей организации, с выдачей сертификатов. | ДА |  |
|  | Наличие аттестованных производителем специалистов для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонтов. | ДА |  |
|  | Наличие согласованного с эксплуатирующей организацией аварийного резерва запчастей. | ДА |  |
|  | Обязательные консультации и рекомендации по эксплуатации и ремонту оборудования специалистами сервисного центра для потребителей закреплённого региона. | ДА |  |
|  | Оперативное прибытие специалистов сервисного центра на объекты, где возникают проблемы с установленным оборудованием, в течение 72 часов. | ДА |  |
|  | Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 20 лет с даты окончания гарантийного срока. | ДА |  |

Примечание:

1. Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

2. Во всем не оговоренном реактор должен соответствовать требованиям ГОСТ РФ.

3. Участник конкурса должен представить в составе конкурсного предложения сразу после таблицы технических требований копии следующих документов:

- сертификат соответствия или декларацию о соответствии требованиям по безопасности в системе ГОСТ Р (весь документ);

- действующие ТУ, согласованные с ОАО «ФСК ЕЭС» (при наличии весь документ);

- заключение аттестационной комиссии (Экспертное заключение) ОАО «ФСК ЕЭС» (при наличии весь документ).