Таблица технических требований к характеристикам трансформатора собственных нужд (ТСН)

| Оборудование: | Трансформатор собственных нужд (ТСН) |
| --- | --- |
| Количество, шт: | 1 |
| Срок поставки, д/м/г: |  |
| Адрес объекта (ПС) / наименование ПС: | ПС 220кВ Погорелово |

| № п/п | Наименование параметра | Требование (значение параметра, да/нет) | Предлагаемые технические характеристики (заполняются участником) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основные параметры: |  |  |
|  | Изготовитель | * |  |
|  | Заводской тип (марка) | * |  |
|  | Исполнение (сухой, масляный) | масляный |  |
|  | Номинальная мощность, кВА | 400 |  |
|  | Номинальное напряжение обмоток, кВ ВН НН | 10,5 0,4 |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение ВН, кВ | 12,0 |  |
|  | Способ и диапазон регулирования напряжения (РПН*, ПБВ) | ПБВ  2х2,5% |  |
|  | Схема и группа соединения обмоток | Y/Yн-0 |  |
|  | Частота тока (Гц) | 50 |  |
|  | Напряжение короткого замыкания обмоток, % | 4,5 |  |
|  | Ток холостого хода, % | * |  |
|  | Потери холостого хода, кВт | * |  |
|  | Потери КЗ, кВт | * |  |
|  | Тип охлаждения | естественное воздушное |  |
|  | Отправка (с маслом, без масла) | с маслом |  |
|  | *РПН | не требуется |  |
|  | Тип/производитель | */* |  |
|  | Количество переключений до первой ревизии, не менее | - |  |
|  | Соответствие требованиям МЭК 214 (да, нет) | - |  |
|  | Механический ресурс контактора, количество переключений, не менее | - |  |
|  | Износостойкость контактов при (0,7-1,0)Iном, количество переключений, не менее | -- |  |
|  | Опыт эксплуатации, не менее | - |  |
|  | Техническая поддержка на территории России (в том числе сервисное обслуживание) | - |  |
|  | Кривая зависимости износа контактов от тока переключения | Прилагается |  |
|  | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |
|  | Уровень изоляции (по ГОСТ 1516.3): | «б» |  |
|  | Длительность короткого замыкания в обмотках, с (ГОСТ 11677-85) | 3,0 |  |
|  | Стойкость к КЗ, кА: -термическая -динамическая (подтверждение сертификатом, протоколом, экспертным заключением) (ГОСТ 11677-85) | 20 50 |  |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920-89, см/кВ, не менее | 2,35 |  |
|  | Испытательное напряжение грозового импульса, кВ | 75 |  |
|  | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты, кВ | 35 |  |
|  | Допустимые повышения напряжения промышленной частоты - при номинальной мощности, % - эпизодически (но не более 6 ч в сутки) не более, % | 5 10 |  |
|  | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
|  | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | У1 |  |
|  | Верхнее значение рабочей температуры окружающего воздуха, ° С | +40 |  |
|  | Нижнее значение рабочей температуры окружающего воздуха, ° С | -45 |  |
|  | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 | 6 |  |
|  | Допустимая высота установки над уровнем моря, м, не более | 1000 |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам: |  |  |
|  | Габаритные размеры, д/ш/в, мм | */*/* |  |
|  | Габаритные размеры в сборе, д/ш/в, мм | */*/* |  |
|  | Масса, кг | * |  |
|  | транспортная полная масла | * |  |
|  |  | * |  |
|  |  | * |  |
|  | Цвет покраски трансформатора | * |  |
|  | Требования к баку и расположение вводов | ГОСТ Р 52719-2007 |  |
|  | КИП | Блок контроля температуры БКТ |  |
|  | Материал обмотки | * |  |
|  | Вид линейных высоковольтных подсоединений | кабель |  |
|  | Вид линейных низковольтных подсоединений | кабель |  |
|  | Контактные зажимы выводов в соответствии с ГОСТ 10434-82 и ГОСТ 21232-75 | да |  |
|  | Конструкция для продольного и поперечного перемещения трансформатора (Тележка с переставными гладкими катками) | да |  |
|  | Комплектность поставки: |  |  |
|  | Комплект приспособлений для сервисного обслуживания | * |  |
|  | Эксплуатационная документация на русском языке: - на бумажном носители, экз. - на электронном носители, экз. | 3 |  |
|  |  | 1 |  |
|  | Поворотные катки | нет |  |
|  | Одиночный комплект ЗИП (да, нет) | * |  |
|  | Требования экологии |  |  |
|  | Средний уровень звука на расстоянии 0,3 м от контура трансформатора при номинальном напряжении и частоте (по ГОСТ 12.2.024-87), дБ, не более | * |  |
|  | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более | * |  |
|  | Требования по надежности: |  |  |
|  | Срок гарантийного обслуживания, месяцев, не менее | 36 |  |
|  | Срок службы, лет | 30 |  |
|  | Срок службы до первого капитального ремонта, лет, не менее | * |  |
|  | Периодичность и объем технического обслуживания | * |  |
|  | Вероятность безотказной работы | 0,995 |  |
|  | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
|  | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 18620, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 24634, ГОСТ 1983 или по требованиям МЭК. | да |  |
|  | Растамаживание и доставка оборудования до места назначения | поставщик |  |
|  | Ширина колеи -продольного перемещения, мм -поперечного перемещения, мм | * * |  |
|  | Условия хранения, срок хранения отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП | ГОСТ 15150 |  |
|  | Срок хранения в упаковке производителя, лет, не более | * |  |
|  | Условия транспортирования | ГОСТ 23216 |  |
|  | Монтаж, консервация трансформатора выполняется с участием шеф-инженера фирмы-Поставщика (да, нет) | да |  |
|  | Наличие технического сопровождения приемки (совместная приемка с поставщиком) (да, нет) | да |  |
|  | Все технологические надписи должны быть выполнены на русском языке (да, нет) | да |  |
|  | Требования по безопасности: |  |  |
|  | Наличие Российских Сертификатов Безопасности | обязательно к моменту поставки |  |
|  | Документальное подтверждение соответствия техническим требованиям Заказчика: |  |  |
|  | Документ (комплект документов), подтверждающий соответствие требованиям государственных стандартов, техническим требованиям (стандартам) ОАО «ФСК ЕЭС» | Да, на момент конкурса |  |
|  | Во всем, не оговоренном, трансформатор должен соответствовать требованиям ГОСТ 11920-85, ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 16555-75. | да |  |
|  | Требования к сервисным центрам |  |  |
|  | Наличие помещения, склада запасных частей и ремонтной базы (приборы и соответствующие инструменты) для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонтов, сервисного обслуживания | ДА |  |
|  | Организация обучения и периодическая аттестация персонала эксплуатирующей организации с выдачей сертификатов | ДА |  |
|  | Наличие аттестованных производителем специалистов для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонтов | ДА |  |
|  | Наличие согласованного с эксплуатирующей организацией аварийного резерва запчастей | ДА |  |
|  | Обязательные консультации и рекомендации по эксплуатации и ремонту оборудования специалистами сервисного центра для потребителей закрепленного региона | ДА |  |
|  | Оперативное прибытие специалистов сервисного центра на объекты, где возникают проблемы с установленным оборудованием, в течение 72 часов | ДА |  |
|  | Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 20 лет с даты окончания гарантийного срока | ДА |  |

Примечания:

1. Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

2. Во всем неоговоренном трансформатор должен соответствовать требованиям ГОСТ РФ.

3. Участник конкурса должен представить в составе конкурсного предложения сразу после таблицы технических требований копии следующих документов:

- сертификат соответствия или декларацию о соответствии требованиям по безопасности в системе ГОСТ Р (весь документ);

- действующие ТУ, согласованные с ОАО «ФСК ЕЭС» (при наличии весь документ);

- заключение аттестационной комиссии (Экспертное заключение) ОАО «ФСК ЕЭС» (при наличии весь документ).